SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

453-1

INSTALACJA WENTYLACJI

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	48

1.1.	Przedmiot ST	48

1.2.	Zakres stosowania ST	48

1.3.	Zakres robót objętych ST	48

1.4.	Określenia podstawowe	48

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	50

2.	MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE	51

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów	51

2.2. MateriałY	52

3.	SPRZĘT	57

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	57

3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych	57

4.	TRANSPORT	58

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu	58

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych	58

5.	WYKONANIE ROBÓT	59

5.1. Ogólne zasady wykonania robót	59

5.2. Roboty przygotowawcze	59

5.3. szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych	59

6.	BADANIA I KONTROLA INSTALACJI	61

6.1. Ogólne zasady kontroli	61

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenia robót	61

7.	ODBIÓR ROBÓT	62

7.1. Ogólne zasady	62

7.2. Odbiór końcowy	62

8.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	63

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności	63

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji	63

9.	DOKUMENY ODNIESIENIA	66

9.1. Ogólne	66

9.2. Normy	66

9.3. Inne dokumenty i instrukcje	67

453. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

453-1  INSTALACJA WENTYLACJI

# WSTĘP

## Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w związku z projektem aranżacji wnętrza i remontu pomieszczeń 201 i 216 w budynku biurowym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupa | Klasa | Kategoria | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45300000-0 |  |  | Roboty instalacyjne w budynkach |
|  | 45331000-6 |  | Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |
|  |  | 45331200-8 | Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |

## Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1(wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji)

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania instalacji wewnętrznych; j.n.

-	instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych.

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami stosowanymi w polskich

normach a w szczególności PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego.

Rozprowadzenia powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów.

Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu – w strefie przebywania ludzi.

Krotność wymiany powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia.

Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu.

Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego.

Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego

Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza – zasysanie części powietrza wewnętrznego w wyniku ejekcyjnego działania strumienia powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza – zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub gazowa, która nie występuje w normalnym składzie powietrza atmosferycznego i która ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.

Aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających i otworów o obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegrodach.

Eksfiltracja powietrza – wypływ powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch.

Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej przestrzeni w pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny – system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w którym strumienie objętości powietrza obliczone dla poszczególnych pomieszczeń są do nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezależnie od występujących w pomieszczeniach odmiennych bilansów ciepła, wilgotności i innych zanieczyszczeń powietrza.

System wentylacji indywidualny – system wentylacji umożliwiający utrzymanie regulowanego lub regulowanych parametrów powietrza w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu indywidualnego urządzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sąsiednim pomieszczeniu.

Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez która przepływa powietrze..

Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

# MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Do wykonania instalacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881z dnia 16 kwietnia 2004 r).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyższej jakości. Winny również posiadać odpowiednio uwidoczniony znak jakości.

W razie braku jakiegokolwiek znaku jakości, będzie można zażądać przeprowadzenia prób oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdań autoryzowanych pracowni badawczych. Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań i zgnieceń. Materiał powinien być bez wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. Powłoki antykorozyjne, blachy i kształtowniki przed malowaniem oczyścić z rdzy i tłuszczu, krawędzie zaokrąglić, a zadziory usunąć. Stopień oczyszczenia przed nałożeniem powłok antykorozyjnych. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego, jeżeli nie są zastrzeżone wymagania specjalne, jak dla klasy staranności wykonania 2 i typu pokrycia II. Powłoki antykorozyjne powinny być nałożone równomiernie.

Centrale powinny odpowiadać następującym warunkom

- charakterystyki techniczne central powinny być zgodne z charakterystykami określonymi w dokumentacji technicznej;

- dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą przekraczać +/-10%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w założonym punkcie pracy nie może przekraczać nominalnej mocy silnika elektrycznego,

- centrale powinny być dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach,  jeśli mają być stosowane wentylatory z przekładniami; Wyjątek stanowić mogą centrale dużych wydajności, które ze względów montażowych wymagają dzielonej obudowy.

Kanały wentylacyjne należy wykonywać z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej.

Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się więcej niż 0,2% długości boku. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających. Połączenia blach na ściankach kanałów grubości 1,5 mm należy wykonać na zamek blacharski.

## 2.2. MateriałY

| Nr | Symbol, nazwa | Producent, typ | Parametry | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. w PLN | Wartość w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Podany niżej wykaz firm - producentów materiałów i urządzeń nleży traktować jako przykładowy i stanowiący podstawę w oparciu, o którą zaprojektowano instalacje. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem oraz o parametrach nie niższych niż podano poniżej. Wszystkie roboty, urządzenia i materiały użyte do realizacji instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami (np. posiadać odpowiednie certyfikaty). Wykonawca przy wycenie musi uwzględnić wszystkie materiały i prace pomocnicze, pomiary i próby ciśnieniowe instalacji, napisane instrukcji eksploatacji oraz szkolenie obsługi. Instalacja po zakończeniu prac ma być kompletna, spełniająca założenia projektowe i gotowa do eksploatacji. Należy obowiązkowo wypełnić załączone tabele przyjmując do wyceny założone produkty, systemy i rozwiązania. W przypadku zastosowania rozwiązań alternatywnych (spełniających założenia projektowe) do oferty należy załączyć kopię tabel z podaniem ceny produktów i producentów dla rozwiązań alternatywnych. |
| Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Data ostatniej modyfikacji: 12/12/2011 |
| 2. Podane wartości ciśnienia dotyczą zewnętrznego ciśnienia dyspozycyjnego urządzenia a nie ciśnienia całkowitego wentylatora. |
| 3. Przewody i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normą PN-B-03410, PN-B-03434, PN-B-76002. |
| W.02.00 | Zespół N1 / W1 |
| W.02.01 | N1/W1 |  |  | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyżowym do montażu wewnętrznego z ramą wsporczą stalową, posadowioną na gumowych izolatorach antywibracyjnych, grubość obudowy min 40mm. Inspekcja urządzenia od góry. | kpl. | 1 |  |  |
|  | Centrala |  |  | Nawiew: |  |  |  |  |
|  | wentylacyjna |  | Sekcje: | króciec elastyczny |  |  |  |  |
|  |  |  |  | przepustnica wielopłaszczyznowa z dźwignią do napędu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sekcja filtra działkowego klasy EU4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1500 m3/h dP=250 Pa | Wentylator z falownikiem; IP55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Krzyżowy wymiennik do odzysku ciepła |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nagrzewnica elektryczna, moc zainstalowana PE:18kW, moc grzewcza P: 11,00kW / 400V. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | króciec elastyczny |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wywiew: |  |  |  |  |
|  |  |  | Sekcje: | króciec elastyczny |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sekcja filtra działkowego klasy EU4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Krzyżowy wymiennik odzysku ciepła |  |  |  |  |
|  |  |  | 1500 m3/h dP=250 Pa | Wentylator z falownikiem; IP55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Krzyżowy wymiennik do odzysku ciepła |  |  |  |  |
|  |  |  |  | przepustnica wielopłaszczyznowa z dźwignią do napędu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | króciec elastyczny |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Parametry powietrza nawiewanego: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lato: t=32oC; Zima: t=20oC |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Automatyka centrali |  |  |  |  |
| W.02.02 | T-N1-01, T-W1-01 |  | 32dB(250Hz) 1500m3/h Dpmax=25Pa, 600x300x1500 | Tłumik akustyczny kulisowy, kanałowy wraz z kompletem materiałów montażowych. Konstrukcja: MSA200-100-2-PF 600x300x1500 | szt. | 2 |  |  |
| W.02.03 | T-N1-02, T-W1-02 |  | 9dB(250Hz) 1500m3/h Dpmax=25Pa, 600x150x1000 | Tłumik akustyczny kulisowy, kanałowy wraz z kompletem materiałów montażowych. Konstrukcja: MSA100-100-3-PF 600x150x1000 | szt. | 2 |  |  |
| W.02.04 | KW-1 |  | różne wielkości | Przewody wentylacyjne prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej o grubości odpowiedniej dla wymiarów kanału i ciśnienia powietrza wraz z kształtkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiałami uszczelniającymi, montażowymi i systemem zawieszenia. Kanały wyposażone w klapy rewizyjne o wymiarach i ilości zgodnymi z obowiązującymi przepisami. | m2 | 23,64 |  |  |
| W.02.05 | KW-2 |  | grubość płyty 25 mm | Przewody wentylacyjne prostokątne z płyt z wełny szklanej na blasze aluminiowej wraz z profilami, od wewnątrz z czarnym woalem z włókna szklanego, wraz z kształtkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami jednopłaszczyznowymi), otworami rewizyjnymi, materiałami uszczelniającymi, montażowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z przekładkami tłumiącymi drgania. | m2 | 22,44 |  |  |
| W.02.05.1 | KP1 |  | EIS120 300x300 | Klapa ppoż, prostokątna z wyzwalaczem termicznym wraz z kompletem materiałów montażowych. Wymiar 300x300 | kpl. | 1 |  |  |
| W.02.06 | KR150 |  | 15dB(250Hz) ~70m3/h Dpmax=15Pa, Dn150 | Nawiewnik podłogowy okrągły, wraz z kompletem materiałów montażowych z pierścieniem dociskającym. Kolor według dyspozycji architekta. Typ przykładowy Trox FBA150 | szt. | 23 |  |  |
| W.02.07 | AVS125 |  | Dn125 | Zawór wentylacyjny nawiewny z blachy stalowej, malowany lakierem proszkowym na kolor uzgodniony z architektem wnętrz wraz z kompletem materiałów montażowych. | szt. | 1 |  |  |
| W.02.08 | flex 125 |  | Dn125 | Przewód elastyczny wywiewny typu flex Dn125, Lmax=1,2m, wykonany z blachy aluminiowej pokryty powłoką z tworzywa sztucznego wraz z kompletem materiałów montażowych i uszczelniających. | szt. | 1 |  |  |
| W.02.08.1 | flex 150 |  | Dn150 20dB/1mb | Przewód elastyczny tłumiący typu flex Dn150, Lmax=2m, wykonany z blachy aluminiowej pokryty powłoką z tworzywa sztucznego wraz z kompletem materiałów montażowych i uszczelniających. | mb | 2 |  |  |
| W.02.09 | KR600x 350 |  | 600x350 | Kratka wentylacyjna aluminiowa ze stałymi lamelami, przepustnicą i ramką instalacyjną, wraz z kompletem materiałów montażowych. Kolor według dyspozycji architekta. | szt. | 1 |  |  |
| W.02.10 | KR600x 100 |  | 600x100 | Kratka wentylacyjna aluminiowa ze stałymi lamelami, przepustnicą i ramką instalacyjną, wraz z kompletem materiałów montażowych. Kolor według dyspozycji architekta. | szt. | 1 |  |  |
| W.02.11 | klapa zwrotna |  | 300x300 | Klapa zwrotna prostokątna 300x300 | szt. | 1 |  |  |
| W.02.12 | Izolacja cieplna |  | gr.50mm | Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych czerpnych matami z wełny mineralnej na płaszczu z folii aluminiowej, wzmocnionej siatką z włókien szklanych wraz z kompletem materiałów montażowych (kanały czerpne) | m2 | 12,6 |  |  |
| W.02.13 | wyrzutnia |  | 500x300 | Krata wyrzutowa osiatkowana o wymiarze 500x300, wykończona louvrą, w zakresie branży architektonicznej. | szt. | 1 |  |  |
| W.02.14 | czerpnia |  | 1500x300 | Czerpnia 1500x300 podokienna, wykończona louvra, wg architektury. | szt. | 1 |  |  |
| W.03.00 | Zespół W2 |
| W.03.01 | W2 |  | 150 m3/h dP=150 Pa | Wentylator kanałowy Dn125 z wyłącznikiem serwisowym, króćcami elastycznymi, z kompletem materiałów montażowych. Typ przykładowy BSH CK 125C | kpl. | 1 |  |  |
| W.03.02 | AVE-1 |  | Dn125 | Zawór wentylacyjny wyciągowy Dn125 z blachy stalowej, malowany lakierem proszkowym na kolor uzgodniony z architektem wnętrz wraz z kompletem materiałów montażowych. | szt. | 1 |  |  |
| W.03.03 | flex 125 |  | Dn125 | Przewód elastyczny wywiewny typu flex Dn125, Lmax=1,2m, wykonany z blachy aluminiowej pokryty powłoką z tworzywa sztucznego wraz z kompletem materiałów montażowych i uszczelniających. | szt. | 1 |  |  |
| W.03.04 | klapa zwrotna |  | Dn125 | Klapa zwrotna okrągła Dn125 | szt. | 1 |  |  |
| W.03.05 | Kanały wentylacyjne |  | Dn125 | Przewody wentylacyjne okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej izolowane, z systemem zawieszenia wraz z kompletem materiałów montażowych. | mb | 1,5 |  |  |
| W.04.00 | Klimatyzatory split |
| W.04.01 | AC1, AC2, AC3 |  | Qch=do 5,1kW, Qgrz=do 5,8kW, L=2 x 11m | Klimatyzator ścienny typu SPLIT z pompą ciepła, jednostką zewnętrzną, termostatem, pompką skroplin oraz linia freonową izolowaną. Jednostka zewnętrzna montowana na konsoli, izolowana amortyzatorami gumowymi. Jednostka wewnętrzna wraz z instalacją skroplinową. Urządzenie z kompletem materiałów montażowych i eksploatacyjnych oraz freonem. W ramach prac należy wycenić wykonanie przewiertu przez ścianę zewnętrzną na prowadzenie linii freonowej i zasilania wraz z późniejszym uszczelnieniem. Urządzenie wyposażyć w kartę komunikacyjną umożliwiającą integrację z systemem KNX (EIB). | kpl. | 3 |  |  |
| W.04.02 |  |  |  | Instalacja skroplinowa z rurek PCV Dn32 odprowadzona ponad syfon umywalki w miejscu pokazanym w części rysunkowej projektu wraz z systemem podwieszeń. Połączenie zgrzewane. | mb | 20,5 |  |  |
| W.08.00 | Szafa zasilająco-sterownicza N1W1 |
| W.08.01 |  |  |  | Szafa urządzeń wentylacyjnych, zasilająco-sterownicza, realizująca funkcje związane z normalną pracą oraz awaria urządzeń. | szt. | 1 |  |  |
| W.08.02 |  |  |  | Włącznik wentylatora W2 | szt. | 1 |  |  |

# SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptację.

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

## 3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych

- Samochód dostawczy

- Żuraw samochodowy

# TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne” pkt 4.

Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy

## 4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku elementów instalacji, takich jak: pompy ciepła, jednostki wewnętrzne, wentylatory, agregaty, elementy tłumików, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi stanowiącymi wyposażenie wentylatorni podstawowej.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem :

- śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego,

- farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych,

- kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych,

- aparatury kontrolno-pomiarowej, która wymaga opakowania skrzyniowego i składowania w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagają przewody z płyt winidurowych i pilśniowych, wentylatory osiowe i promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotowe, nagrzewnice ramowe, chłodnice, odkraplacze, i kierownice powietrza, zespoły ogrzewczo-wentylacyjne, agregaty chłodnicze, sprężarki powietrzne, szafy sterownicze. W magazynach zamkniętych należy składować następujące urządzenia:

- zespoły grzewczo - wentylacyjne i nawilżające,

- silniki wentylatorów,

- nagrzewnice elektryczne i sprężarki powietrzne.

# WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne warunki wykonania Robót podano w pkt. „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

## 5.2. Roboty przygotowawcze

### Roboty przygotowawcze dla wentylacji

- wytyczenie trasy kanałów/rurociągów na ścianach budynku,

- lokalizacja armatury i urządzeń,

- wykonanie przekuć przez przegrody,

## 5.3. szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych

Przewody nawiewne i wywiewne wykonać z płyt z wełny szklanej na blasze aluminiowej wyłożonych od wewnątrz czarnym woalem z włókna szklanego (typ KW-2) oraz z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z obowiązującymi normami (typ KW-1). Klasa szczelności dla wszystkich instalacji – A (wg PN-EN1507:2007).

Zaleca się aby urządzenia oraz kanały wentylacyjne były podwieszone do stropu  poprzez system oparty na podkładkach tłumiących wibracje. Dostosować rodzaj mocować do typu przegród. Rozstaw podparć i podwieszeń nie powinien przekraczać wartości podanej poniżej.

| Średnica lub przekrój kanału | Odstępy miedzy konstrukcjami podtrzymującymi [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do D=500 lub 500x500 (bez EI120) | max. 2,5 |  |  |
| do D=1000 lub 1000x1000 (bez EI120) | max. 3 |  |  |
| ponad D=1000 lub 1000x1000 (bez EI120) | max. 1,5 |
| Każdy wymiar kanału z EI120, EI60 | max. 1,5 |

Dopuszcza się podpieranie kanałów wentylacyjnych na wspólnych podwieszeniach.

Elementy nie ocynkowane, takie jak podpory i uchwyty, należy przygotować do malowania zgodnie z instrukcją KOR-3, tj. czyścić do 2 stopnia czystości, a następnie malować farbą ftalową 60% miniową, podkładową. Jako farbę nawierzchniową należy stosować farbę ftalową ogólnego stosowania, grubość powłok malarskich min 100mikrometrów.

Przykładowe symbole farb:

Podkładowa 		3121-002-270

Nawierzchniowa	3161-000-880

Stosować kratki wentylacyjne do montażu na kanałach prostokątnych lub w ścianie z jednym rzędem łopat oraz  przepustnicą suwakową (przesuwną) oraz kratki podłogowe z koszem na zanieczyszczenia. Stosować uniwersalne zawory powietrze do montażu w stropach podwieszonych. 	Dostęp do czyszczenia kanałów będzie zapewniony poprzez otwory rewizyjne o wielkości dostosowanej do wielkości kanału. Klapy zabudowywać przy: przepustnicach (z dwóch stron), tłumikach akustycznych prostokątnych (z dwóch stron), na kanałach wentylacyjnych przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami (z jednej strony), przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niż o 100 mm. Wymienione wytyczne należy rozpatrywać wspólnie.

W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych elementów, np. kratek wentylacyjnych, przewodów elastycznych łączonych demontowanymi opaskami, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych.

## Klimatyzatory typu split i instalacje freonowe.

Projektuje się nowe instalacje klimatyzatorów typu split o symbolach AC1-3. Projektuje  się jednostki wewnętrzne typu ściennego, przeznaczone do pracy całorocznej do -20oC z funkcją ogrzewania. Jednostki wewnętrzne wyposażone będą w pompki skroplin oraz instalację skroplinową odprowadzającą kondensat poza obsługiwane pomieszczenie do najbliższej łazienki, gdzie instalacja skroplinowa zostanie włączona ponad syfon umywalki. Jednostki zewnętrzne, montowane do fasady budynku za pośrednictwem konsoli oraz podkładów antywibracyjnych.

Miejsce montażu jednostek wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z lokalizacją zaproponowaną w części rysunkowej projektu. Linie freonowe prowadzić obudowane w przestrzeni plenum audytorium, pionowe odcinki linni freonowych prowadzić w kanałach stalowych wkutych w ściany oraz istniejących wnękach. Dopuszcza się także prowadzenie pionów w miejscach niewidocznych w tunelach instalacyjnych z PCV.

Instalację freonową należy wykonać z rur miedzianych miękkich przeznaczonych do przenoszenia freonów o średnicach zgodnych z wymaganiami producenta. Łączenie rurociągów poprzez lutowanie powinno odbywać się w osłonie azotu. W trakcie wykonywania rurociągi należy bardzo starannie zabezpieczać przez zanieczyszczeniami stałymi, jak i dostępem wilgoci z powietrza zewnętrznego. Po wykonaniu instalacji należy wykonać próbę szczelności i po jej pozytywnym wyniku wykonać próżnię w instalacji. Instalację freonową należy zaizolować paroszczelnie i zimnochronnie izolacją o grubości minimum 13 mm. Zaleca się aby rurociągi instalacji chłodniczych izolować otuliną kauczukową grubości 13 mm lub inną o podobnych parametrach technicznych. Rurociągi na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych przy pomocy płaszcza z PCV.

## Izolacja kanałów wentylacyjnych

Kanały prowadzące powietrze zewnętrzne w przestrzeniach wewnątrz budynku należy izolować. Zaleca się stosowanie otulin o grubości 50mm pokrytych osłoną aluminiową z siatką. W miejscach gdzie istnieje możliwość uszkodzenia zewnętrznego płaszcza na skutek eksploatacji należy go dodatkowo wzmocnić lub obudować. W przypadku stosowania płaszcza ochronnego dopuszcza się nie stosowanie osłon aluminiowych na izolacji. Kanały wykonane z płyt

## Wyrzutnia powietrza.

Do wyrzutu powietrza planuje się wykorzystać istniejącą wyrzutnię w pomieszczeniu gospodarczym przyległym do projektowanej Sali konferencyjnej. Wyrzutnia zabudowana w oknie o wymierzę 500x300 będzie wspólna dla urządzeń W1, W2. Z uwagi na charakter pracy urządzenia W1 (okresowy, zmienny) na kanale wyrzutowym przed W1 projektu się klapę zwrotną uniemożliwiają cofanie się powietrza. Pomieszczenie magazynowe wtórnie wentylowane powietrzem upuszczanym z kanału wyrzutowego w ilości wyregulowanej do przepływu pokazanego na schemacie.

## Serwisowanie centrali N1W1.

Z uwagi na lokalizację centrali N1W1 pod podłogą podwieszoną, projektuje się urządzenie z możliwością serwisowania od góry. Dostęp do urządzenia po zdemontowaniu płyt podłogowych w pomieszczeniu kabiny tłumacza.

# BADANIA I KONTROLA INSTALACJI

## 6.1. Ogólne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z ich wyniki zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Próby będą mogły zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów wykonawczych. Wszystkie czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. Podczas prób Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń, elementów instalacji, do usunięcia usterek na swój koszt (materiał i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementów instalacji, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się za swoich obowiązków Wykonawcy.

Badania, kontrola działania i odbiór instalacji wentylacji powinny być przeprowadzone zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Corti Instal 2002 r.

Przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowania urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. Należy również sprawdzić czystość instalacji, dostępność dla obsługi ze względu na działanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. Dokumenty te powinny dotyczyć:

- podstawowych danych eksploatacyjnych,

- inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje obsługi itp.

Podczas próbnego rozruchu urządzeń należy kontrolować:

- prawidłowość działania silników elektrycznych,

- sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatorów,

- sprawdzenie wydatków na wywiewnikach.

## 6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenia robót

Przed zakryciem instalacji w obecności Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastąpi sprawdzenie prawidłowości wykonania instalacji.

Badania dotyczyć będą:

- sprawdzenia zgodności zainstalowanych urządzeń i materiałów ze wskazanymi w kontrakcie

- sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regułami sztuki budowlanej

- regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajności.

(Z przeprowadzonych regulacji Wykonawca przedstawi protokół).

- pomiaru prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi.

(Z przeprowadzonych pomiarów Wykonawca przedstawi protokół).

- pomiarów natężenie hałasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu.

(Z przeprowadzonych pomiarów Wykonawca przedstawi protokół).

# ODBIÓR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.

## 7.2. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),

badanie szczelności całego przewodu Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

Przy odbiorze instalacji wentylacji należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Dziennik budowy,

- Atesty i zaświadczenia,

- Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót budowlanych zostały zakryte.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”

## 8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.:

- dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp.

- montaż,

- dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch),

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  poszczególnych elementów  instalacji,  m.in.:

##### Przewody:

##### Cena jednostkowa montażu przewodu prostokątnego z blachy stalowej A/I obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- obsadzanie podpór,

- przyklejenie podkładek amortyzujących z płyty gumowej do konstrukcji wsporczych,

- ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luźnych kołnierzy,

- założenie i dopasowanie uszczelek,

- skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych,

Cena jednostkowa montażu przewodów kołowych z blachy stalowej, typu Spiro obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- obsadzanie podpór,

- przyklejenie podkładek amortyzujących z płyty gumowej do konstrukcji wsporczych,

- ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luźnych kołnierzy,

- założenie i dopasowanie uszczelek,

- skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych,

Cena jednostkowa montażu przewodów elastycznych izolowanych obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- ułożenie przewodów ,

- założenie i dopasowanie uszczelek,

- skręcenie  połączeń,

Izolacje:

Cena jednostkowa montażu izolacji z mat z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową samoprzylepnych obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

- nałożenie płyt na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem  i docięciem,

- zamocowanie izolacji,

Cena jednostkowa uszczelnienia klap p.poż. masami ognioodpornymi obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- uszczelnienie klap,

Przepustnice, klapy p.poż,:

Cena jednostkowa montażu przepustnic jednopłaszczyznowych (lub regulatorów) obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- ustawienie przepustnicy (lub regulatorów) na podporach,

- założenie i dopasowanie uszczelek,

- skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych,

- sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni,

Cena jednostkowa montażu klap p.poż. obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- ustawienie klapy p.poż.  na podporach,

- założenie i dopasowanie uszczelek,

- skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych,

- sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni,

Tłumiki, kratki wentylacyjne:

Cena jednostkowa montażu tłumika akustycznego obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- obsadzenie podpór,

- ułożenie tłumika na podporach,

- założenie i dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami  połączeń kołnierzowych,

Cena jednostkowa montażu kratki wentylacyjnej obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- założenie i dopasowanie uszczelek,

- ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem,

- wywiercenie otworów w płaszczu przewodu,

- przykręcenie ramy wkrętami do przewodu,

Zawory wywiewne, anemostaty, nawiewniki kołowe,:

Cena jednostkowa montażu anemostatów nawiewnych i wywiewnych obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- założenie i dopasowanie uszczelek,

- skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych,

Cena jednostkowa montażu nawiewników wirowych ze skrzynką rozprężną obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- założenie i dopasowanie uszczelek,

- ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem,

- wywiercenie otworów w płaszczu przewodu,

- przykręcenie ramy wkrętami do przewodu,

Pozostałe:

Cena jednostkowa montażu kurtyn powietrza obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- montaż szaf,

Cena jednostkowa montażu czerpni (lub wyrzutni) obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- ustawienie czerpni lub wyrzutni w otworze ściany, z poziomowaniem,

- obsadzenie kotwi,

Cena jednostkowa montażu wentylatorów kanałowych obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- obsadzenie śrub fundamentowych w gotowych gniazdach,

- ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podkładami amortyzacyjnymi z płyt gumowych, pilśniowych i filcu wraz z wypoziomowaniem,

- przymocowanie wentylatora śrubami do fundamentu,

- sprawdzenie działania wirnika przez ręczne uruchomienie,

Cena jednostkowa montażu wentylatorów dachowych obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- obsadzenie śrub fundamentowych w gotowych gniazdach,

- ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podkładami amortyzacyjnymi z płyt gumowych, pilśniowych i filcu wraz z wypoziomowaniem,

- przymocowanie wentylatora śrubami do fundamentu,

sprawdzenie działania wirnika przez ręczne uruchomienie,

Cena jednostkowa montażu kompletnych central obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- montaż wraz z podłączeniem,

# DOKUMENY ODNIESIENIA

## 9.1. Ogólne

Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne” pkt 10.

## 9.2. Normy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie  wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt 5

- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.

- Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania:

- PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

- PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

- PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

- PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

- PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.

- PN-76/B-03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

## 9.3. Inne dokumenty i instrukcje

-	Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL.

-	Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

-	Przepisy i wymagania SANEPID.